Теоретическая часть:

На поэтажных планах обозначены геометрические размеры и площадь каждого помещения. В соответствии с принятым нами допущением, делим их все на три типа:

- «Комната» - площадь до 40 кв.м., где длина не превышает 1.75 ширины,

- «Коридор» - длина превышает ширину в 2 и более раз,

- «Зал» - площадь более 40 кв.м.

Диаграмму направленности для речевых оповещателей согласно испытаниям на частоте 4000 Гц принято считать - 90 градусов. В помещении типа «Комната» допускается размещение одного оповещателя. В двух остальных типах помещений – будут размещаться несколько равномерно расположенных оповещателей.

Расчетная точка - точка на плоскости озвучивания в помещении, максимально удалённая от оповещателя, в которой необходимо обеспечить уровень звука на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола согласно п. 4.2 СП 3.13130.2009.

В расчётах важное значение имеет уровень звука постоянного шума в помещениях, где должно производиться оповещение.

В помещение необходимо измерить уровень фонового шума с помощью шумомера или же узнать значения из нормативных документов:

- СП51.13330.2011

- ГОСТ 12.1.036-81

П. 4.1 СП 3.13130.2009 - Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

П. 4.3 СП 3.13130.2009 - В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.

Практическая часть:

1. Предположим, что максимальный уровень фонового шума, согласно фактическим замерам на объекте, проведенным до начала проектирования, с помощью шумомера, составляет - 40 дБА. Размеры помещения: длина - 4 метра, ширина - 4 метра, высота - 3 метра.

2. Определяем минимальный уровень звукового давления, который должен обеспечиваться громкоговоритель в данном помещении (+15 дБА, п.4.2, СП3.13130.2009).

40 + 15 = 55 дБА.;

Согласно паспортным данным, принимаем к установке звуковой оповещатель «Астра-Z-2945»  с характеристиками: 75 дБ и 85 дБА (на удалении – 1 м).

3. Величина затухания звука на расстоянии 3 м (п.4.1 СП 3. 13130.2009)

20 х lg(3)= 9,54 дБА

Изображение 1 – График потерь звукового давления в зависимости от расстояния

85 – 9,54 = 75,46 дБА (звуковое давление на 3х метрах).

Величина 75,46 дБА больше чем 75 дБА и меньше чем 120 дБА  – требование п.4.1 СП 3. 13130.2009 выполняется)

4. Определим расстояние от оповещателя до расчетной точки:

2,3  – 1,5 = 0,8 м. (Согласно требованиям п.4.2 и п.4.4, СП3.13130.2009);

Расстояние до расчетной (максимально удалённой) точки по горизонтали Rгор= 4,47 м.
Возьмём эти два расстояния как катет и определим гипотенузу

с = 4.54 м.

Определим звуковое давление на в расчетной точке:

85 – 20 * lg (4.54) =71.8 дБА

Звуковое давление - 71.8 дБА больше чем 55 дБА (минимальный уровень звукового давления согласно п.2) на данном расстоянии, уровень затухания равен – 13.2 дБА, звуковой оповещатель превышает общий уровень фонового шума более чем на 15дБА, т.е. условия п.4.2, СП3.13130.2009 для данного помещения выполняются.

Для помещений в которых имеется преграды распространению звука, максимальную дальность расчетного звукового давления необходимо уменьшить на 30%, при наличии стеллажей, шкафов, т.п – 10%

Приложение А

Таблица А.1 – Уровень звука постоянного шума в зависимости от типа помещения

| № п.п. | Назначение помещений | Уровень звука постоянного шума, дБ(А) | Нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебные заведения: |  |  |
| 1.1 | классные помещения, учебные кабинеты, аудитории учебных заведений, конференцзалы, читальные залы библиотеки | 40 | ГОСТ 12.1.036-81 |
| 2 | Административные здания: |  |  |
| 2.1 | помещения офисов, рабочие помещения, кабинеты в административных зданиях, конструкторских, проектных и научно-исследовательских организациях | 50 | ГОСТ 12.1.036-81 |
| 3 | Предприятия торговли: |  |  |
| 3.1 | торговые залы | 60 | ГОСТ 12.1.036-81 |
| 4 | Медицинские учреждения: |  |  |
| 4.1 | кабинеты врачей | 40 | ГОСТ 12.1.036-81 |
| 4.2 | палаты больниц и санаториев | 35 | ГОСТ 12.1.036-81 |
| 5 | Вокзалы и аэропорты: |  |  |
| 5.1 | пассажирские залы | 60 | ГОСТ 12.1.036-81 |
| 6 | Производство | зависит от конкретного производстводственного процесса |  |
| 7 | Развлекательные и спортивные сооружения: |  |  |
| 7.1 | спортивные залы | 60 | ГОСТ 12.1.036-81 |
| 7.2 | зрительные залы клубов и кинотеатров | 40 | ГОСТ 12.1.036-81 |
| 7.3 | фойе театров и кино театров | 55 | ГОСТ 12.1.036-81 |
| 8 | Предприятия общественного питания: |  |  |
| 8.1 | залы кафе, ресторанов, столовых | 55 | ГОСТ 12.1.036-81 |
| 9 | Жилые помещения: |  |  |
| 9.1 | квартиры, дома отдыха, пансионаты, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, спальные помещения в детских дошкольных учреждениях, спальных помещениях школ-интернатов | 40 | ГОСТ 12.1.036-81 |
| 9.2 | гостиницы и общежития | 45 | ГОСТ 12.1.036-81 |
| 9.3 | холлы гостиниц, общежитий и учреждений отдыха | 50 | ГОСТ 12.1.036-81 |
| 10 | Культовые здания | 40 | ГОСТ 12.1.036-81 |
| 11 | Уличные территории |  |  |
| 11.1 | непосредственно прилегающие к зданиям больниц и санаториевв городской местности | 45 | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 |
| 11.2 | непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек | 55 | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 |
| 11.3 | непосредственно прилегающие к зданиям гостиниц и общежитий | 60 | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 |
| 11.4 | площадки отдыха на территории больниц и санаториев | 35 | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 |